**WPR.2600.21.2023 Chełmiec, dnia 07.06.2023 r.**

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** zapytania ofertowego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biczyce Górne wraz z budową pompowni i zasilaniem energetycznym do dz. 316, 310/14, 315/1…”.

Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie:** W projekcie i STWiORB znajdują się sprzeczne ze sobą dane dotyczące wykonania i parametrów dwóch pompowni ścieków P1 i P2. Biorąc pod uwagę powyższe oraz bardzo niskie wydajności pompowni zasadne byłoby aby wykonać pompownie jako przydomowe jedno pompowe z pompami wirowymi z rozdrabniaczem w studzience PE DN1000 ze sterowaniem pływakami, bez prowadnic i bez monitoringu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zastosowania pompowni PE DN 1000 w układzie dwupompowym, pompy z rozdrabniaczem, sterowane pływakiem. Zamawiający nie będzie wymagał wpięcia ww. pompowni do systemu monitoringu ZGKiM w Chełmcu.

**Dyrektor ZGKIM**

**Katarzyna Dudczyk**