14 Styczeń 2021r.

**Zapytanie ofertowe**

Wykonanie uzbrojenia ujęcia wody wraz z wykonaniem obudowy studnia głębinowej oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kunów gm. Chełmiec.

**Zakres prac- wymagania :**

* Wykonanie obudowy studni (betonowa, DN=2,0 m, Hmin =2,0 m) wraz z kompletnym uzbrojeniem.
* Dno obudowy zlokalizować na odpowiedniej rzędnej, zapewniającej skuteczne odwadnianie komory. W razie konieczności należy przedłużyć rurę studzienną.
* Wykonanie w dnie obudowy kratkę ściekową (DN100), z podwójnymi zemknięciami. Odwodnieniem na zewnątrz do studzienki zanikowej.
* Wykonanie izolacji termicznej na zewnątrz komory (np. pianką PIR PUR grubości min. 5 cm).
* Montaż w płycie przykrywowej obudowy szczelnego, ocieplanego włazu o wymiarach min. 0,8x0,8 m – stal kwasoodporna min. 1.4301).
* Montaż kanału wentylacji w komorze (czerpnia oraz wyrzutnia fi 110 ze stali kwasoodpornej)
* Montaż drabiny zejściowej (stal kwasoodporna min. 1.4301).
* Wykonanie głowicy studni – zabudowa nowej głowicy studni (D=0,20÷0,25 m) wraz z pełnym wyposażeniem, w tym: manometr, wodomierz ,przepływomierz zawór zwrotny, punkt poboru próbek wody z odpowiednim zaworem z końcówką do opalania ½”, zawór odcinający na tłoczeniu. Armatura oraz kształtki DN 2”, PN16, sondą do monitorowania poziomu wody w studni .
* Wykonanie ogrodzenia panelowego (L= około 60 m, H=1,8 m) wraz z furtką wejściową (S=1,0 m).
* Wykonanie oświetlenia zewnętrznego czujnikiem zmierzchowym.
* Instalacja monitoringu wizyjnego.
* Dostawa i montaż nowej szafki sterowniczej wyposażonej m.in. w:

- sterownik telemetryczny,

- przetwornicę częstotliwości,

- sondę hydrostatyczną,

- gniazdo 230V,

- wykonie WLZ z rozdzielnią elektryczną obsługującą m.in : oświetlenie zewnętrzne , pompę, przepływomierz

- kontaktron włazu i drzwi szafy.

**- Ujecie zostanie wpięte do systemu monitoringu sieci wodociągowej ZGKiM**

* Dostawa i montaż pompy głębinowej dobranej do wydajności ujęcia zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym które posiada inwestor
* Sieć wodociągowa z rur warstwowych PEHD RC SDR11 63x5,8mm PN16
* L=Około  210mb wraz ze spięciem do istniejącej sieci
* Inwestor posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wody podziemnej z odwiertu O-3 zlokalizowanego na działce 202/2 w miejscowości Kunów gmina Chełmiec
* **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie realizowanego zadania**
* **Uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji oraz pozwoleń związanych z użytkowaniem opisywanego obiektu.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami.

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

**Wymagany termin realizacji wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie do 31.08.2021 r.**

Cena stanowić będzie jedyne kryterium oceny ofert.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Ofertę cenową należy złożyć do dnia: 01.02.2021 r. *e-mailem na adres: przetargi@chelmiec.pl***

Tel. kontaktowy (018) 414 56 24 od godziny 8.00 do 15.00