ZGKiM.2600.48.2024	Chełmiec dnia 25.09.2024 r.

Zapytanie ofertowe

na dostawę:
- 240 sztuk wodomierzy DN15 1/2 cala przystosowanych do odczytów drogą radiową wraz z plombami zatrzaskowymi
-240szt- plomba

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Opis przedmiotu:

1. Wodomierz powinien odpowiadać n/w warunkom:
- wodomierze jedno-strumieniowe sucho-bieżne, ośmiobębenkowe liczydło, przystosowany do montażu modułu radiowego, wyposażony w tzw. kruche szkło,
- ciągły strumień objętości Q- 2,5 m3 – 4,0 m3
- klasa meteorologiczna minimum R100-H/R50-V
- wodomierz winien być zaopatrzony w ochronę przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego
- konstrukcja zgodna z wymogami norm unijnych
- ciśnienie robocze do 16 bar
- posiada atest higieniczny
- posiada bieżącą cechę legalizacji
- posiada gwarancje min 60 miesięcy
- przeznaczony do wody pitnej i zimnej do 300C
- posiada trójwymiarowy wskaźnik ruchu do komunikacji ze zdalnym odczytem
- nie dopuszcza się rozwiązań na przekaźnikach kontrkatronowych
- oferowane wodomierze muszą być fabrycznie nowe
- wodomierz muszą być wykonane z mosiądzu M058 lun M059
- nie dopuszcza się wykonania wodomierza z tworzywa lub produktów kompozytowych
- sposób odczytu ruchu wodomierza przez moduł – optyczny

2. Wymagania dotyczące nakładek radiowych:
- nakładka radiowa, moduł nie może przesłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu
- wymagany jednokierunkowy system komunikacji między nakładką (moduł), a urządzeniem odczytującym
- skanowanie trójwymiarowe wskaźnika ruchu przy pomocy diod podczerwieni (2 szt.)
- pojemność baterii 2600 mAh
- teoretyczny okres żywotności baterii min. 10 lat

3. Opis funkcji oprogramowania do zdalnego odczytu:
- numer seryjny wodomierza
- data odczytu
- pełny rozbiór wody w m3
- pełny rozbiór wody za 12 miesięcy w m3
- możliwość odczytu stanów wybranego wodomierza
- możliwość eksportu plików do formatu csv, xml i dbf, oraz umożliwia eksport do baz danych, arkuszy kalkulacyjnych oraz ma współgrać z istniejącymi systemami rozliczeniowymi, który posiada Zakład - „Systemy informatyczne Korelacja – opłaty za wodę”
- transmisja danych w określonym terminie
- alarmy:
- przyłożenie magnesu neodymowego
- próba oszukania czujnika lub błąd czujnika IR
- przepływ wsteczny
- niski poziom baterii (<1 roku)
- demontaż modułu
- przekroczenie przepływu maksymalnego Qmax
- brak przyrostu wskazań w okresie miesięcznym
- wykrycie ciągłego przepływu – przecieki
- netbook
- licencja na program jest bezterminowa oraz zakupiona licencja umożliwi odczyt nieograniczonej ilości zamontowanych wodomierzy
- aktualizacja oprogramowania ma być bezpłatna
- bezpłatne szkolenie osób obejmujące obsługę systemu w skład którego wchodzi:
- odczyt wodomierzy
- zapisywanie danych w formie txt, xls, csv,
- programowanie modułów radiowych
- kasowanie alarmów
- tworzenie baz odczytowych oraz importu list odczytowych
- konfigurację programu

4. Kryterium oceny oraz termin składania oferty:

Jedynym kryterium wyboru jest najniższa cena 100%
- cenę należy podać za całość PLN brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin realizacji dostawy do 30.10.2024 r.
Dostawa : Oczyszczalnia ścieków Wielogłowy, Wielogłowy 350, 33-311 Wielogłowy

Ofertę cenową należy złożyć drogą mailową do dnia 2.10.2024 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: nboguszewska@chelmiec.pl

Tel. kontaktowy 795 153 006 od godziny 8:00 do 15:00.